## Foglio1
COMUNE DI CATANZARO
Num. Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI |  |  |  | quantità' | PREZZO
|  | lun | larg. | h |  | unitario | TOTALE
RIPORTO
Lavori per la sostituzione della torre evaporativa piu intervento straordinario per riparazione del gruppo frigo con sostituzione dei filtri dei fancoiler con sanificazione delle macchine il tutto presso gli UFFICI DEL CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DELLA CALABRIA
| Svuotamento totale del fluido termovettore del circuito di condensazione. |  |  |  | 5
| Smontaggio della vecchia torre, trasporto c/o centri di raccolta autorizzati per la rottamazione con l’ausilio di autogru. |  |  |  | 1
| Modifiche sulla tubazione di mandata e ritorno del fluido termovettore. |  |  |  | 1
| Modifiche sull’impianto elettrico. |  |  |  | 1
| Lavaggio chimico della tubazione esistente. |  |  |  | 2
| Trasporto con consegna della nuova torre evaporativa portata aria 6,3 metri cubi al secondo al c/o vs sede con l’ausilio di autocarro dotato di autogru. |  |  |  | 1
| Collegamento termoidraulico, con la fornitura e l’installazione di nuove saracinesche d’intercettazione e raccorderia varia a completamento. |  |  |  | 6
| Installazione addolcitore tempo/volume. Con portata da 800 lt/ora |  |  |  | 1
| Installazione filtro dissabbiatore da 100 Micron |  |  |  | 2
Prove di tenuta della tubazione del circuito di condensazione.
| Svuotamento totale dell’impianto. |  |  |  | 1
| Smontaggio del fascio tubiero dell’evaporatore, |  |  |  | 1
Riparazione di quest’ultimo c/o la nostra officina elettro meccanica, previo lavaggio e sanificazione con azoto liquido messo in circolazione con apposita apparecchiatura.
| Riparazione della perdita con prodotti chimici tampone, verifica perdite con prove di tenuta del circuito ad alta pressione a base di azoto in fase gassosa. |  |  |  | 2
| Smontaggio e taratura della valvola di laminazione e pulizia dei capillari. |  |  |  | 2
| Rimontaggio dello scambiatore a fascio tubiero. |  |  |  | 2
| Avvio la fase di alto vuoto con l’ausilio di pompa evacuatrice. |  |  |  | 2
| Ricarica completa del gas refrigerante R 407. |  |  |  | 4
| Riempimento dell’impianto con prove di tenuta del circuito idronico dell’evaporatore e del condensatore. |  |  |  | 1
| Messa in marcia del CHILLER, taratura dei sistemi impiantistici compreso le termiche di protezione dei compressori con ausiliodi pinza amperometrica. |  |  |  | 1
| filtri su N. 30 ventilconvettori installati nei vari uffici. |  |  |  | 30
| Pulizia lamine delle batterie di scambio termico, sanificazione con l’ausilio di macchina per la produzione di vapore secco. |  |  |  | 30
| Pulizia e sanificazione delle vaschette raccolta condensa dove si annidano la maggior parte dei batteri: questo tipo di intervento sarà eseguito ricorrendo a speciali schiume e germicidi da spruzzare sulle lamine dei condensatori, con macchina a vapore ed eseguendo un risciacquo e l'asciugatura delle lamine. |  |  |  | 30
| Pulizia dei ventilatori, con l’ausilio di aspiratore |  |  |  | 30
| Controllo e serraggio dei raccordi di collegamento delle linee dell’acqua refrigerata. |  |  |  | 20
| Verifica corretto funzionamento dei termostati a bordo macchina. |  |  |  | 30
| Controllo e verifica tubazione di scarico condensa. |  |  |  | 1
| IMPORTO ESCLUSO IVA | [5 empty] | 38890